## Скорость
|  | бар | мбар | МПа | кПа | ммН2О | Па
Избыточное рабочее давление газа, бар |  | 0.3 | 300 | 0.03 | 30 | 3059.2329 | 30000
Атмосферное давление, Па |  | 101325 | Па
Температура газа в рабочих условиях, град. С |  | 15 | град. С
Расход газа в норм. условиях, н.куб.м/ч |  | 200 | н.куб.м/ч
Абсолютное давление газа в норм. условиях, МПа | Pb | 0.10132 | МПа
Температура газа в норм. условиях, К | Tb | 273.15 | К
Абсолютное давление газа в раб. условиях, МПа | P | 0.13132 | МПа
Температура газа в раб. условиях, К | T | 288.15 | К
Коэффициент коррекции |  | 1.2286
Расход газа в раб. условиях, куб.м/ч |  | 162.7858 | куб.м/ч
Номинальный диаметр трубы, мм |  | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
Внутренний диаметр трубы, мм |  | 50 | 68 | 81 | 100 | 125 | 150 | 207 | 261 | 40
Скорость газа, м/с |  | 23.0295 | 12.4511 | 8.7751 | 5.7574 | 3.6847 | 2.5588 | 1.3436 | 0.84517 | 35.9836
Допустимая скорость газа в газопроводе, м/с |  | 15 | м/с